天津滨成商品混凝土有限公司

“8·7” 一般触电事故调查报告

事故单位：天津滨成商品混凝土有限公司

事故日期：2022年8月7日

伤亡情况：死亡1人

天津滨成商品混凝土有限公司

“8·7” 一般触电事故调查报告

2022年8月7日16时53分,位于天津滨海高新区海洋科技园新北公路5859号的天津滨成商品混凝土有限公司发生一起触电事故，事故造成一人死亡。截至目前，直接经济损失（不含事故罚款）136万元人民币。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等有关法律法规，经滨海高新区管委会批准，成立了由滨海高新区应急局、工会、公安部门组成的天津滨成商品混凝土有限公司“8·7”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请监察部门派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）事故单位概况

天津滨成商品混凝土有限公司（以下简称“滨成混凝土公司”）

该公司成立于2002年11月29日；统一社会信用代码：
91120116744023010L；注册资本：5，500万元人民币；法定代表人：王某；注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北公路5859号；经营范围：预拌商品混凝土；混凝土制品制造、销售；搅拌设备租赁；建筑安装工程；劳动服务；普通货运。

（二）其他企业情况

宝曦（天津）电力工程有限公司（以下简称“宝曦电力公司”）

该公司成立于2017年10月13日；统一社会信用代码：
120112000350164；注册资本：2，000万元人民币；法定代表人：杨曦；注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼540-91；经营范围：电力工程；机电设备的安装与技术服务；电气设备维修、维护、试验；分布式发电设施安装；送变电工程；承装（修、试）电力设施（取得许可证后经营）；线路、管道和设备安装；城市道路照明工程；地基与基础工程；消防工程；土石方工程；钢结构工程；装饰装修工程；电力设备配件、五金交电、金属材料、建筑用材料、办公用品批发兼零售；劳动服务。

（三）事发前的其他施工、作业情况

2022年5月，由于滨成混凝土公司的生产车间电压不足且线路老化和多处破损等原因，该公司决定对配电系统进行综合提升改造，经三方比价，最终选择宝曦电力公司作为此次施工的第三方，但未签署书面合同。

2022年7月19日，宝曦电力公司人员入场施工，8月6日，初步完成配电系统综合改造工程，进入试运行阶段，8月7日中午，滨成混凝土公司员工王某秋发现配电箱内发出糊味后，电话通知公司办公室主任冯某奇，随即断电开始排除故障。同时，冯某奇电话联系宝曦电力公司，要求对故障部位进行紧急维修，宝曦电力公司邢恩庆与李丽军当天下午来到滨成混凝土公司进行现场维修。

（四）事发时现场主要作业人员情况

1.王某秋,男,年龄50岁,身份证号370923********0631,滨成混凝土公司维修工。

2.李某合，男，54岁，身份证号120221********1815，滨成混凝土公司维修工。

该二人为未与滨成混凝土公司签订书面劳动合同。

- 二、事故发生经过及应急救援情况

- （一）事故发生经过

事故调查组经过现场勘验和调查询问，基本还原了事故经过：2022年8月7日14时，宝曦电力公司工作人员邢某庆和李某军到达滨成混凝土公司开始对配电室线路进行维修，在维修过程中滨成混凝土公司的王某秋和李某合在现场做辅助工作，16时30左右，宝曦电力公司工作人员完成维修工作后离开现场。16时40分左右，王某秋操作配电柜内的电闸准备送电，在此期间内，不慎触摸到配电柜内带电裸露体，发生触电事故。

- （二）事故处置情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话， 120救护车到场后，对王某秋进行急救，后经抢救无效死亡。

接到事故报告后，滨海高新区管委会、应急局和新北街派出所相关负责同志立即赶往现场，开展应急处置工作。

2022年8月9日，滨成混凝土公司与死者家属达成了善后赔偿协议，支付赔偿金共计136万元，善后工作完成。

- 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

- （一）事故伤亡情况

该起事故造成一人死亡，死亡人员：王某秋，男，50岁，身份证号370923********0631，山东省泰安市人。

- （二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，截至目前，该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）为136万元人民币。

- 四、事故原因和性质

- （一）直接原因

事发当天，王某秋在未穿戴任何劳动防护用品的情况下，违反安全操作规程，擅自操作电气线路，不慎触碰到配电柜内带电裸露体，是事故发生的直接原因。

- （二）间接原因

1.滨成混凝土公司安全管理不到位，未有效落实企业安全生产主体责任，未建立董事长、法定代表人、维修工的安全生产责任制，未建立健全生产经营单位隐患排查治理制度。

2.滨成混凝土公司安全培训教育不到位，未对新入职人员开展三级培训教育，导致新员工安全意识淡薄，对生产设备的危险性认识不足。

3.现场人员违规进行特种作业，一是王某秋特种作业证件超期未检，擅自从事电工作业；二是现场人员严重违反操作规程，对电气线路潜在风险预判不足，相关安全措施、维修流程未履行完成。

4.滨成混凝土公司隐患排查治理工作不到位，无隐患排查治理相关台账资料，未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，未发现配电柜内未加装防护措施的事故隐患。

- （三）事故性质

经调查认定，天津滨成商品混凝土有限公司“8·7”一般触电伤害事故是一起生产安全责任事故。

- 五、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

- （一）事故责任单位的责任认定及处理建议

滨成混凝土公司，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十五条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款和第四十六条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第（一）项之规定，对其处以陆拾万元人民币（¥：600，000元）的行政罚款。

- （二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1.王某秋，滨成混凝土公司维修工，特种作业证件（电工证）超期未检，违反操作规程，擅自触碰到配电柜内带电金属裸露体，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

2.王某，滨成混凝土公司法定代表人、董事长，未履行安全生产主要负责人职责，未健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项之规定，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其处以2021年收入40%的行政处罚，即壹拾万壹仟壹佰肆拾壹元肆角（¥：101，141.4元）。

3.王某民，滨成混凝土公司总经理，未健全该单位安全生产责任制和安全生产规章制度，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，落实该单位“总经理安全生产职责”第（一）（二）（四）项不到位，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以贰万伍仟元（￥：25，000元）罚款的行政处罚。

4.李某岳, 滨成混凝土公司副总经理，负责该公司全面工作，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，未能及时研究解决生产中的不安全问题，未严格组织审定单位的安全规章制度等，落实该单位“副经理安全生产职责”第三、五、七、八条不到位，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以贰万元（￥：20，000元）罚款行政处罚。

5.冯某奇, 滨成混凝土公司办公室主任、生产部经理，分管安全生产工作，未健全该单位安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；未对新入职人员开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（五）项的规定，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以壹万捌仟元（¥：18，000元）罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

- 滨成混凝土公司要结合本次事故暴露出的问题，举一反三，深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是要进一步健全安全生产责任制、签订全员安全生产责任书，完善安全生产规章制度和特种作业安全操作规程，改善安全生产条件，提高安全生产水平；二是要加强对从业人员的培训教育，与劳动者及时签订书面劳动合同，严格新入职人员的三级安全培训教育，提高从业人员安全意识，严禁“三违”问题；三是要健全生产安全事故隐患排查治理制度，并对生产状况进行经常性检查，对发现的隐患问题及时整改；四是加强现场监督管理，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，严禁无证人员擅自从事特种作业。

- 高新区建交局作为预制混凝土搅拌站的行业主管部门，要严格履行行业监管职责，按照“三管三必须”的要求严格安全巡查检查力度，针对此次事故暴露出来的突出问题，进一步督促预制混凝土行业企业严格落实安全生产主体责任，加强对隐患排查和安全教育培训的检查力度，严查重典治乱，防止出现监管空白和盲区。

滨成混凝土公司要按照滨海高新区管委会批复的事故调查报告处理意见，对事故防范和整改措施抓紧落实，并在接到报告和批复后30日内，将落实整改材料报送滨海高新区应急局备案。

天津滨成商品混凝土有限公司

“8·7”一般触电伤害事故调查组

2022年11月30日

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款: 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十一条第二款: 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十六条第一款: 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项: 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《天津滨成混凝土有限公司安全生产责任制》总经理职责：

(一)建立、健全本单位安全生产责任制，对本公司安全生产工作负全面领导责任；

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患:主持召 开重要的安全生产会议，每季度至少组织研究一次安全生产工作，作出相应决策，组织实施。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《天津滨成混凝土有限公司安全生产责任制》副经理职责：

三、组织领导安全生产检查、落实整改措施等；

五、及时研究解决生产中的不安全问题；

七、指导检查部门的安全生产工作；

八、组织审定单位的安全规章制度标准和预防重大事故的技术措施。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。